## Instruktion
Arbetsgång energideklaration enligt BFS 2026:9 och 2026:10
1 | Byggnader: fyll i fastighet, kommun och mätperiod. En kolumn per fysisk byggnad med typ, antal lägenheter, A-temp för bostäder, lokaler per kategori och varmgarage.
2 | Mätdata: lägg in mätare för värme, tappvarmvatten och fjärrkyla och vilken byggnad de försörjer (Alla för gemensam central). Ange vattenmätare, andel varmvattenproduktion och årsverkningsgrad per värmekälla samt kulvertförluster.
3 | El: ange per byggnad köpt el från fastighetens elmätare, IMD-el och solceller (kWp, produktion, såld el). Besiktningen fördelar den gemensamma elen på fastighetsel, värmepump, elvärme, kyla, verksamhetsel och el utanför systemgränsen, och den egenanvända solelen fördelas på samma förbrukare. Allt visas i procent och kWh/år.
4 | Byggnader: kontrollera fördelningsnycklarna för gemensamma mätare. Ange manuell andel om A-temp eller antal lägenheter inte speglar verkligheten.
5 | Besiktningsprotokoll: fyll i som tidigare. Beräknad fastighetsel, värmepump, elvärme, kyla och verksamhetsel används som andelar när den uppmätta elen fördelas i fliken El.
6 | Normalisering: ange faktisk innetemperatur, uteluftsflöde, återvinning och personer per lägenhet per byggnad, och välj Ja/Nej för de fyra normaliseringarna.
7 | Resultat: kontrollera energiprestandatal och energiklass per byggnad. Ange samma energiindex i Byggnader C10 som Gripen använder för att värdena ska stämma.
8 | Gripen: välj byggnad i B4 och för över de grå cellerna avsnitt för avsnitt. Upprepa för varje byggnad.
9 | Åtgärdsflikarna fungerar för hela fastigheten. Fliken Övrig åtgärd används för andra åtgärder. Besparingen fördelas per byggnad i fliken Gripen.
10 | Fliken Tidigare deklarationer fylls av webbverktyget som läser in gamla energideklarationer. Kontrollera A-temp, verksamhetsfördelning och byggnadstyp mot de nya kategorierna.
Färger: orange = indata, grå = beräknat, grön = hämtat från annan flik. Regelvärden finns i fliken Regler BFS 2026.

## Sammanfattning
Sammanfattning – Energideklaration
Byggnad
Adress
Utförd av | Peter Persson (HSB Värmland)
1. Nuvarande energianvändning
Kategori | kWh/år | Andel
Värme (uppvärmning, normaliserad, ej klimatkorrigerad) | 0 | 0%
Varmvatten (normaliserat) | 0 | 0%
Fastighetsel inom systemgräns (netto) | 6526.4445 | 41.61%
Verksamhetsel | 9157.7499 | 58.39%
Summa | 15684.1944 | 100%
Summor för hela fastigheten. Resultat per byggnad finns i flikarna Resultat och Gripen.
Energiprestandatal fastigheten (kWh/m²,år)
Energiklass fastigheten (BFS 2026:10)
2. Föreslagna energiåtgärder
Markera "Ja" i respektive åtgärdsflik (cell B2). Aktiverade åtgärder sorteras efter kortast paybacktid. Ej aktiverade åtgärder hamnar sist. | [7 empty] | Hjälptabell i fast ordning (används för sorteringen och fliken Gripen)
Åtgärd | Aktiverad | Investering (kr) | Energibesparing (kWh/år) | Kostnadsbesparing (kr/år) | Paybacktid (år) | Lönsamhet | Kommentar | Åtgärd | Aktiverad | Investering (kr) | Energibesparing (kWh/år) | Kostnadsbesparing (kr/år) | Paybacktid (år) | Lönsamhet | Sorteringsnyckel
Bergvärme | Nej | [5 empty] | Utförs i samband med fasadrenovering | Bergvärme | Nej | [5 empty] | 2000000
Injustering av värmesystem | Nej | [5 empty] | Utförs med framtida underhållsbyte av frånluftsfläktar | Injustering av värmesystem | Nej | [5 empty] | 2000000
Byte styrsystem för värme | Nej | [6 empty] | Byte styrsystem för värme | Nej | [5 empty] | 2000000
Tilläggisolering av vindbjälklaget | Nej | [6 empty] | Tilläggisolering av vindbjälklaget | Nej | [5 empty] | 2000000
Byte av fönster | Nej | [6 empty] | Byte av fönster | Nej | [5 empty] | 2000000
Tilläggisolering av fasader | Nej | [6 empty] | Tilläggisolering av fasader | Nej | [5 empty] | 2000000
Installation av frånluftsåtervinning | Nej | [6 empty] | Installation av frånluftsåtervinning | Nej | [5 empty] | 2000000
Installation av solceller på taket | Nej | [6 empty] | Installation av solceller på taket | Nej | [5 empty] | 2000000
Byte av pump till tryckstyrd med bättre effektivitet | Nej | [6 empty] | Byte av pump till tryckstyrd med bättre effektivitet | Nej | [5 empty] | 2000000
Byte av fläktar till tryckstyrd med bättre effektivitet | Nej | [6 empty] | Byte av fläktar till tryckstyrd med bättre effektivitet | Nej | [5 empty] | 2000000
Övrig åtgärd | Nej | [6 empty] | Övrig åtgärd | Nej | [5 empty] | 2000000
Summa aktiverade åtgärder |  | 0 | 0 | 0

## Byggnader
Byggnader och A-temp
En kolumn per fysisk byggnad, varje byggnad blir en egen energideklaration i Gripen. Lämna oanvända kolumner tomma.
Fastighet
Fastighetsbeteckning
Kommun | Karlstad
Geografisk justeringsfaktor Fgeo | 1
Mätperiod från och med (ÅÅMM)
Mätperiod till och med (ÅÅMM)
Energiindex för mätperioden (endast kontroll av Etal) | 1
Byggnad | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Egen beteckning
Adress
Husnummer / byggnads-ID
Byggnadstyp (bostadsdel) | Flerbostadshus | Flerbostadshus | Flerbostadshus | Flerbostadshus | Flerbostadshus | Flerbostadshus
Nybyggnadsår
Antal lägenheter | [6 empty] | 0
A-temp per byggnad (m²)
A-temp bostäder inkl. biarea | [6 empty] | 0
A-temp lokaler per kategori enligt BFS 2026:9 (m²)
Kontor | [6 empty] | 0
Utbildning | [6 empty] | 0
Sjukhus | [6 empty] | 0
Logi och restaurang | [6 empty] | 0
Idrott | [6 empty] | 0
Handel och kultur | [6 empty] | 0
Annan typ av energianvändande byggnad | [6 empty] | 0
Varmgarage (m²) | [6 empty] | 0
A-temp totalt (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Andel av fastighetens A-temp | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fördelning av gemensamma mätare
Används för mätare som försörjer "Alla" byggnader, t.ex. en fjärrvärmecentral med kulvert. Manuell andel ersätter den automatiska.
Uppvärmning, automatisk andel (A-temp) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Uppvärmning, manuell andel | [6 empty] | 0%
Uppvärmning, använd andel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tappvarmvatten, automatisk andel (lägenheter, annars A-temp) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tappvarmvatten, manuell andel | [6 empty] | 0%
Tappvarmvatten, använd andel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
El, kyla och övrigt (A-temp) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hushållsel (A-temp bostäder) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Egenanvänd solel som minskar energiprestandatalet (från fliken El)
Till fastighetsenergi | 815.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.8056
Till värmepump, elvärme och komfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tidigare energideklaration (för jämförelse)
Energiprestanda, primärenergital (kWh/m²,år)
Energiklass
Note on C10: Gripen gör klimatkorrigeringen själv. Värdet används bara för att mallens kontrollberäkning av Etal ska stämma med Gripen. Ange samma energiindex som Gripen visar.
Note on C21: Summerad A-temp för bostadsdelen. Beräknas vid sidan om, t.ex. per våningsplan.
Note on A31: Ingår i Atemp enligt BFS 2026:9 (ytor som värms till mer än 10 °C). Räknas till bostadsdelens kategori.
Note on I39: Ska vara 100 %. Annars fördelas inte hela den gemensamma mätaren.

## Tidigare deklarationer
Tidigare energideklarationer
Uppgifter inlästa från tidigare energideklarationer. Används som referens och av Gripen-exporten. Energivärdena gäller den tidigare mätperioden.
Byggnad | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6
Energideklarations-ID
Blankettversion
Datum för godkännande
Län
Kommun
Fastighetsbeteckning
Egen beteckning
Husnummer
Prefix byggnadsid
Byggnadsid
Adresser (adress; postnr; postort ¦ …)
Typkod
Byggnadskategori
Byggnadstyp
Nybyggnadsår
A-temp exkl. garage (m²)
Avarmgarage (m²)
Antal uppvärmda källarplan
Antal våningsplan
Antal trapphus
Antal lägenheter
Verksamhetsfördelning
Projekterat uteluftsflöde (l/s,m²)
Mätperiod
Fjärrvärme uppvärmning (kWh)
Fjärrvärme tappvarmvatten (kWh)
Övriga värmekällor (kWh)
Fastighetsel (kWh)
Hushållsel (kWh)
Verksamhetsel (kWh)
Komfortkyla och fjärrkyla (kWh)
Solceller area (m²)
Solceller beräknad produktion (kWh/år)
Normalårskorrigerad energianvändning (kWh)
Energiprestanda (kWh/m²,år)
Typ av energiprestanda
Krav ny byggnad (kWh/m²,år)
Energiklass
Typ av ventilationssystem
Krav på OVK
OVK utförd
OVK utan anmärkning
Radon mätt / halt (Bq/m³)
Nominell effekt (kW) / bedömningsgrund
Besiktigad på plats
Kommentar
Inläsningskommentarer

## Mätdata
Köpt energi och vatten
Ange uppmätt energi för värme, tappvarmvatten och fjärrkyla för mätperioden, ej normalårskorrigerad. Välj vilken byggnad mätaren försörjer, eller Alla om den är gemensam. El anges i fliken El.
Energimätare
Mätare / benämning | Energibärare | Ändamål | Försörjer | kWh | Kommentar
Solceller och såld el anges i fliken Solceller, inte som mätare här.
Vattenmätare
Mätare / benämning | Försörjer | m³
Summa vatten (m³) |  | 0
Tappvarmvatten
Andel varmvatten av total vattenförbrukning | 0.35
Energiinnehåll i varmvatten (kWh/m³) | 55
Verkningsgrad varmvattensystem inkl. VVC | 1
Faktiskt energibehov om vattenmätning saknas (kWh/m²,år) | 25
Värmeproduktion
Värmekälla | Köpt energi kWh/år | Andel av varmvattenproduktion | Årsverkningsgrad | Viktningsfaktor | Energikälla i Gripen
Fjärrvärme | 0 | 100% | 1 | 0.7 | Fjärrvärme
Värmepump (el) | 0 | 0% | 2.5 | 1.8 | Värmepump – välj typ
Elvärme | 0 | 0% | 1 | 1.8 | El – välj typ
Olja | 0 | 0% | 0.85 | 1.8 | Olja
Gas | 0 | 0% | 0.9 | 1.8 | Gas
Pellets/flis/briketter | 0 | 0% | 0.85 | 0.6 | Flis/pellets/briketter
Ved | 0 | 0% | 0.75 | 0.6 | Ved
Övrigt biobränsle | 0 | 0% | 0.85 | 0.6 | Övrigt biobränsle
Summa | 0 | 100%
Kulvertförluster (kWh/år) | 0
Kulvertförluster hanteras | Fördelas på byggnaderna
El
All el, IMD och solceller anges i fliken El. Här anges bara värme, tappvarmvatten och fjärrkyla.
Note on B41: Ca 55 kWh/m³ motsvarar uppvärmning ca 47 K.
Note on B42: 1 = VVC-förlusterna ligger kvar i uppvärmningen (som i tidigare mall). Lägre värde = VVC-förlusterna räknas till tappvarmvattnet och skalas vid normalisering.
Note on B43: Används bara när ingen vattenmätare är ifylld.
Note on C55: Ska vara 100 % om byggnaderna har tappvarmvatten.
Note on B57: Fördelas: förlusterna ingår i uppmätt energi och fördelas med uppvärmningsnyckeln. Räknas bort: förlusterna dras från uppvärmningen innan fördelning.

## El
El och solceller
Fyll i uppmätt el från fastighetens elmätare, IMD och solceller. Besiktningen fördelar sedan den gemensamma elen på förbrukarna, och den egenanvända solelen fördelas på samma förbrukare.
Gemensamt för fastigheten
Specifik solproduktion (kWh/kWp,år) |  | 900
Total solproduktion, om produktion per byggnad saknas (kWh/år)
Total såld el, om såld el per byggnad saknas (kWh/år)
Uppmätt el och solceller per byggnad
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Köpt el enligt fastighetens elmätare (kWh/år) | [7 empty] | 20000
Varav IMD-el till lägenheter (kWh/år) | [7 empty] | 6000
Hushållsel med egna abonnemang, om känd (kWh/år) | [7 empty] | 0
Solceller, installerad effekt (kWp) | [7 empty] | 5
Solceller, uppmätt årsproduktion (kWh/år) | [7 empty] | 3000
Solceller, såld el, överskott (kWh/år) | [7 empty] | 500
Solproduktion (kWh/år) |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Såld el (kWh/år) |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Egenanvänd solel (kWh/år) |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
Total elanvändning bakom mätaren (kWh/år) |  | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500
Gemensam el att fördela, exkl. IMD (kWh/år) |  | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500
Besiktningens fördelning av den gemensamma elen
Förbrukare | Ingår i energiprestanda | Besiktningens beräkning kWh/år | Andel
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) | Ja | 6587.4 | 44.5%
Värmepump | Ja | 0 | 0%
Elvärme | Ja | 0 | 0%
El för komfortkyla | Ja | 0 | 0%
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) | Nej | 8216.25 | 55.5%
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) | Nej | 0 | 0%
Summa |  | 14803.65 | 100%
Besiktningens summa jämfört med uppmätt gemensam el |  | -10.28%
Manuell andel per byggnad (%), lämna tomt för besiktningens andel
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning)
Värmepump
Elvärme
El för komfortkyla
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning)
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.)
Uppmätt el per förbrukare, om undermätare finns (kWh/år)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning)
Värmepump
Elvärme
El för komfortkyla
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning)
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.)
Andel som används för fördelningen
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) |  | 44.5% | 44.5% | 44.5% | 44.5% | 44.5% | 44.5%
Värmepump |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elvärme |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
El för komfortkyla |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) |  | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 55.5%
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fördelad gemensam el (kWh/år)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) |  | 7342.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.2501
Värmepump |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El för komfortkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) |  | 9157.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.7499
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500
Andel av gemensam el (%)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) |  | 44.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.5%
Värmepump |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elvärme |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
El för komfortkyla |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) |  | 55.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.5%
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Kontroll: fördelad minus gemensam el (kWh/år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elanvändning som kan täckas av egenanvänd solel (kWh/år)
Byggnad | Samtidighets-faktor | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Hushållsel via IMD | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) | 1 | 7342.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.2501
Värmepump | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El för komfortkyla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) | 1 | 9157.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.7499
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa förbrukning |  | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500
Summa förbrukning × samtidighetsfaktor |  | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500
Egenanvänd solel per förbrukare (kWh/år)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Hushållsel via IMD |  | 666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.6667
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) |  | 815.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.8056
Värmepump |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El för komfortkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) |  | 1017.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.5278
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa fördelad solel |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
Solel som inte kan fördelas (överstiger förbrukningen) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Andel av egenanvänd solel (%)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Hushållsel via IMD |  | 26.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67%
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) |  | 32.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.63%
Värmepump |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elvärme |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
El för komfortkyla |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) |  | 40.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.7%
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Köpt el per förbrukare efter solel (kWh/år)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Hushållsel via IMD |  | 5333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333.3333
Fastighetsel (ventilation, pumpar, belysning, styrning) |  | 6526.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.4445
Värmepump |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El för komfortkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verksamhetsel (tvättstugor, motorvärmare, utebelysning) |  | 8140.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140.2222
El utanför systemgräns (hiss, värmekablar m.m.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Till beräkningen av energiprestandatalet
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fastighetsel inom systemgräns, före solel |  | 7342.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.2501
Egenanvänd solel till fastighetsel |  | 815.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.8056
El till värmepump |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El för komfortkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egenanvänd solel till värmepump, elvärme och komfortkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hushållsel totalt, IMD och egna abonnemang (för internlast) |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Verksamhetsel (ingår inte) |  | 9157.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.7499
El utanför systemgräns (ingår inte) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solelens minskning av energiprestandatalet (kWh/m²,år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C5: Används när produktionen inte är uppmätt.
Note on C6: Fördelas efter installerad effekt, eller efter A-temp om effekten saknas.
Note on C7: Fördelas efter andel av solproduktionen.
Note on A11: Inkommande el från nätet under mätperioden, inklusive IMD om lägenheterna sitter på samma mätare.
Note on A12: Summerad IMD-el som debiteras lägenheterna. Lämna tomt om lägenheterna har egna abonnemang.
Note on A13: Används bara för internlasten i normaliseringen. Påverkar inte fördelningen.
Note on A20: Köpt el + egenanvänd solel. Det är all el som används bakom fastighetens elmätare.
Note on C25: Hämtas från besiktningsprotokollet. Kan skrivas över. Andelarna används för att fördela den uppmätta gemensamma elen.
Note on C30: Hiss, värmekablar och annan el som inte ingår i energiprestandan och inte redovisas som verksamhetsel. Ange uppskattad årsförbrukning.
Note on C32: Stor avvikelse betyder att besiktningen missat förbrukare eller överskattat dem. Fördelningen skalas ändå till uppmätt el.
Note on A79: Ska vara 0. Avvikelse uppstår om uppmätta förbrukare tillsammans överstiger den gemensamma elen.
Note on B82: Standard 1,0 = solelen fördelas efter årsförbrukning. Högre värde för förbrukning som sker när solen lyser, lägre för kvälls- eller vinterförbrukning.

## Besiktningsprotokoll
Besiktningsprotokoll energideklaration
Indata
Kund |  | Utförare | Peter Persson
Byggnad |  | Företag | HSB Värmland
Adress |  | Telefon | 0708-192035
Uppmätt yta A-temp m2 | 0 | Mail | peter.persson@hsb.se
Energi enligt besiktning | Elvärme | Fastighetsel (Belysning, elmotorer mm. |  | Beräknat värde av övrig el (Tvättstugor, motorvärmare utebelysning)
| 0 | 6587.4 |  | 8216.25
| El värmepump | El komfortkyla |  | Övrigt
| 0 | 0
1 Klimatskärm
Klimatskärm
| U-värde |  |  | Kommentar
Ytterväggar 1
Ytterväggar källare
Takbjälklag
Fönster
Övrigt
2 Klimat
Klimat
| Mätningar |  |  | Kommentar
Rumstemperatur
Rumstemperatur | 21-22 |  |  | Bedömt
Rumstemperatur
3 Värmeproduktion/Inspektionsprotokoll | [5 empty] | Beräkning effekt via fjärrvärme
Värmeproduktion beskrivning | [5 empty] | Utetemp | -20
Nominell effekt kW | 0 |  |  |  |  | Faktor 1 | -1.7
Effekt W/m2 | 0 |  |  |  |  | Faktor 2 | 29.39
Bedömningsgrund | [5 empty] | VV% | 0%
Kommentar | [5 empty] | Effekt tot | 63.39
4 Värmedistribution/Inspektionsprotokoll
Kommentar
Tryckuppsättning pump Mvp
Stamventiler
Radiatorventiler
Termostater
Rörsystem/Radiatorer
Isolering
Injustering bedömning
Dimensionering
Kommentarer
5 Styr och övervakningssystem/Inspektionsprotokoll
System | Typ | Funktion | År | Kommentar/inställning
Värme
Varmvatten
Ventilation
Övrigt
Kommentarer
6 Ventilationssystem
System | FF1 | FTX lokal |  | Kommentar/inställning |  | Beräkning eftervärme vent | System | System
Betjänar | Lgh | Lokal
Typ (S,F,FTX FX) | F | FTX |  |  |  | Drifttid %
Märkeffekt | 0.54 | 0.2 |  |  |  | Gradtimmar
OVK besiktigad G eller ej EG | G | G | G |  |  | Flöde M3/s
Drifttider h/år | 8760 | 2000 | 8760 |  |  | Återvinning %
% Drifttid/år | 100% | 22.83% | 100%
Luftflöde m3/s | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  | Årsenergi kWh/år | 0 | 0
SFP-tal | 2.7 | 1
System
Betjänar
Typ (S,F,FTX FX)
Märkeffekt
OVK besiktigad G eller ej EG | G | G | G
Drifttider h/år | 8760 | 8760 | 8760
% Drifttid/år | 100% | 100% | 100%
Luftflöde m3/s | 0.5 | 0.5 | 0.5
SFP-tal
System
Betjänar
Typ (S,F,FTX FX) | 8760 | 8760 | 8760
Märkeffekt | 100% | 100% | 100%
OVK besiktigad G eller ej EG | G | G | G
Drifttider h/år | 8760 | 8760 | 8760
% Drifttid/år | 100% | 100% | 100%
Luftflöde m3/s | 0.5 | 0.5 | 0.5
SFP-tal
A-temp vent m2 | 0
Genomsnittsflöde l/s m2 | #DIV/0!
Kommentarer/noteringar
7 Värmepump/Kyla
Värmepump | Vp 1 | Vp 2 | Vp 3 | Kommentar
Fabrikat
Märkeffekt |  |  |  |  | Beräkning årsenergi VP |  | Beräkning årsenergi kyla
Värmeeffekt |  |  |  |  | Ineffekt kW | 0 | Ineffekt kW |  | 0
Total nominell VP effekt | 0 |  |  |  | Drifttid | 5000 | Drifttid |  | 760
Kylmaskin | KM1 | KM2 | KM3 |  | Årsenergi VP | 0 | Årsenergi kyla |  | 0
Märkeffekt
Kyleffekt
Total nominell kyleffekt | 0
8 Tappvarmvattensystem
Beskrivning
| Temp grad C | Kommentar
Temperatur UC | 55
Temperatur VVC | 50
Temperatur tappställe
Kommentarer/noteringar
9 Elinstallationer
Verksamhetsel (ej i energideklaration)
| Effekt kW | Drifttid/år | Årlig elanvändning | Kommentar
Motorvärmare
Utebelysning
Totalt |  |  | 0
10 Fastighetsel
Elmotorer/pumpar fläktar invändig allmän belysning
Elmotorer/pumpar fläktar | Effekt kW | Drifttid h | Energi/år | Kommentar
Radiatorpump | 0.2 | 6000 | 1200
VVC pump | 0.075 | 8760 | 657
FF 1 | 0.2 | 8760 | 4730.4
Trapphusbelysning
Övrig belysning
Totalt fastighetsel |  |  | 6587.4
11 Elvärme
Elvärme | Effekt kW | Drifttid h | Energi/år | Kommentar
Totalt elvärme |  |  | 0
12 Tvättstugor schablon bedömning av energianvändning
Bedömt tvättningar/dygn/mask | 3
Bedömt kg/tvätt | 7
Bedömt tvättdagar/år | 313
Kg/dygn att fördela tork | 42 |  |  |  |  | Kontroll: tilldelad torkkapacitet (kg/dygn) | 42 | Diff mot tvättmängd (bör vara 0) | 0
Tvätt | Modell | Antal | Ber kWh/år | Kommentar
Tvättmaskin 1 | Ny maskin | 2 | 2629.2
Tvättmaskin 2 |  |  | 0
Tvättmaskin 3 |  |  | 0
Tvättmaskin 4 |  |  | 0 |  |  | Tvättmaskiner förbrukning | Energi/tvätt kWh | Torktumlare förbrukning | Energi/kg tork kWh | Torkskåp förbrukning | Energi/kg tork kWh | Avfuktare/torkrum förbrukning | Energi/kg tork kWh
Tork | Modell | Kg/dygn |  |  |  | Ny maskin | 1.4 | Ny tumlare | 0.6 | Med inbyggd värmepump | 0.25 | Termotork 6s | 1.2
Torktumlare 1 | Ny tumlare | 21 | 3943.8 |  |  | Äldre maskin | 3 | Äldre tumlare | 0.8 | Nytt elvärmeskåp | 0.8 | TA 2002 avfuktare | 0.37
Torktumlare 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | Värmepumpstumlare | 0.3 | Gammalt elvärmeskåp | 1
Torkskåp | Med inbyggd värmepump | 21 | 1643.25
Torkrum |  |  | 0
Totalt |  |  | 8216.25
Note on B28: Rättad: dividerade tidigare med Byggnader C17+D17, som är nybyggnadsår. Nu W/m² Atemp för hela fastigheten.

## Bilder
2022
7W
Vindsisolering 2016

## Normalisering
Fördelning och normalisering per byggnad
Uppvärmningen normaliseras till kategoritypisk användning men inte till normalår. Klimatkorrigeringen görs i Gripen.
Schabloner
Korrigering per grad avvikande innetemperatur (andel) | 0.05
Andel av el som blir tillgodogjord värme | 0.7
Personvärme per person (W) | 80
Närvarotid (h/dygn) | 14
Timmar uppvärmningssäsong (h) | 6000
Gradtimmar för ventilationsberäkning (°Ch) | 100000
Faktisk användning och val per byggnad
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Faktisk innetemperatur (°C) |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Faktiskt uteluftsflöde (l/s,m²) |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Värmeåtervinning ventilation (årsverkningsgrad) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personer per lägenhet |  | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63
Verksamhetsel inomhus som avger värme (kWh/år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normalisering innetemperatur (Ja/Nej) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Normalisering uteluftsflöde (Ja/Nej) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Normalisering internlast (Ja/Nej) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Normalisering tappvarmvatten (Ja/Nej) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Areor och kategoritypiska värden
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
A-temp (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flerbostadshus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En- och tvåbostadshus < 90 m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En- och tvåbostadshus 90–130 m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En- och tvåbostadshus ≥ 130 m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utbildning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sjukhus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logi och restaurang |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Idrott |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Handel och kultur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annan typ av energianvändande byggnad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrollsumma (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kategoritypisk innetemperatur (°C) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kategoritypiskt uteluftsflöde (l/s,m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kategoritypisk internlast (W/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kategoritypiskt energibehov tappvarmvatten (kWh/m²,år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktisk internlast och tappvarmvatten
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Hushållsel (kWh/år) |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Personvärme (W/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internlast från el (W/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genomsnittlig internlast (W/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vatten (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktiskt energibehov tappvarmvatten (kWh/år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktiskt energibehov tappvarmvatten (kWh/m²,år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levererad värme till tappvarmvatten (kWh/år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Köpt energi per värmekälla (uppvärmning och tappvarmvatten)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fjärrvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump (el) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellets/flis/briketter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt biobränsle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Köpt energi tappvarmvatten
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fjärrvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump (el) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellets/flis/briketter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt biobränsle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Köpt energi uppvärmning
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fjärrvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump (el) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellets/flis/briketter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt biobränsle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producerad värme för uppvärmning (köpt × verkningsgrad)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fjärrvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump (el) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellets/flis/briketter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt biobränsle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normaliseringarnas påverkan på värmebehovet (kWh/år)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Innetemperatur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internlast |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uteluftsflöde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normaliserad energi uppvärmning, ej klimatkorrigerad (till Gripen)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fjärrvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump (el) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellets/flis/briketter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt biobränsle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normaliserad energi tappvarmvatten (till Gripen)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fjärrvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump (el) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvärme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellets/flis/briketter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt biobränsle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El och övrig energi per byggnad (kWh/år)
Byggnad |  | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Summa
Fördelningsnyckel (ej använd för el, se fliken El) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fastighetsel inom systemgräns |  | 7342.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.2501
Egenanvänd solel till fastighetsenergi |  | 815.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.8056
Övrig energi som ingår i energiprestanda (el, netto) |  | 6526.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.4445
El för komfortkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egenanvänd solel till värmepump, elvärme och komfortkyla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hushållsel |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Verksamhetsel |  | 9157.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.7499
El utanför systemgräns |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B10: Anpassa efter ort.
Note on C15: Uppmätt eller projekterat genomsnittligt uteluftsflöde. Jämför med besiktningsprotokollets beräknade genomsnittsflöde (B78).
Note on C16: 0 vid F, självdrag eller frånluftsvärmepump (återvinningen syns då i värmepumpens el).
Note on C17: Sveby: 1 rok 1,42, 2 rok 1,63, 3 rok 2,18, 4 rok 2,79, 5 rok 3,51. För småhus: personer per hus.
Note on A106: (Faktisk − kategoritypisk internlast) × A-temp × timmar uppvärmningssäsong. Mer gratisvärme än kategoritypiskt ger uppräknad uppvärmning.
Note on A107: 1,2 × (faktiskt − kategoritypiskt uteluftsflöde) × A-temp × gradtimmar × (1 − återvinning). Högre flöde än kategoritypiskt ger nedräknad uppvärmning.
Note on A136: Fastighetselen antas vara lika per m² i alla byggnader och fördelas efter A-temp.

## Resultat
Energiprestandatal och energiklass
Kontrollberäkning av det Gripen räknar fram. Uppvärmningen klimatkorrigeras med energiindex i Byggnader C10.
Byggnad | Byggnad 1 | Byggnad 2 | Byggnad 3 | Byggnad 4 | Byggnad 5 | Byggnad 6 | Fastighet
Egen beteckning
A-temp (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uppvärmning, klimatkorrigerad (kWh/år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten (kWh/år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrig energi som ingår, el (kWh/år) | 6526.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.4445
Komfortkyla och fjärrkyla (kWh/år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Byggnadens energianvändning (kWh/år) | 6526.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.4445
Byggnadens viktade energianvändning (kWh/år) | 11747.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747.6001
Energiprestandatal Etal (kWh/m²,år)
Energianvändning, oviktad (kWh/m²,år)
Högsta Etal per energiklass (kWh/m²,år)
Klass A
Klass B
Klass C
Klass D
Klass E
Klass F
Energiklass BFS 2026:10
Fossila bränslen förbränns på plats
Energiprestandakriterium nollutsläppsbyggnad (befintlig)
Högsta Etal nya nollutsläppsbyggnader (= gräns klass A)
Högsta Etal befintliga nollutsläppsbyggnader (= gräns klass B)
Krav ny nära-nollenergibyggnad, Etal (BFS 2026:9 tabell 1)
Jämförelse med tidigare deklaration
Tidigare primärenergital (kWh/m²,år)
Tidigare energiklass
Skillnad Etal − tidigare primärenergital
Note on A9: Fastighetsel inom systemgräns minus egenanvänd solel, och minus solel till värmepump.
Note on A26: A0 kräver även att installationerna kan reagera på externa signaler, vilket besvaras i Gripen.

## Gripen
Inmatning i Gripen
Välj byggnad. Avsnitten följer Gripens formulär. Grå celler förs över till Gripen.
Byggnad | Byggnad 1
Kolumnindex (hjälpcell) | 1
Egen beteckning / adress
Egenskaper
Atemp (m²) | 0
Nybyggnadsår
Byggnadskategori
Kategori | Procent av Atemp
Flerbostadshus | 0%
En- och tvåbostadshus | 0%
Kontor | 0%
Utbildning | 0%
Sjukhus | 0%
Logi och restaurang | 0%
Idrott | 0%
Handel och kultur | 0%
Annan typ av energianvändande byggnad | 0%
Summa | 0%
Energianvändning
Mätperiod från och med | 0
Mätperiod till och med | 0
Ort (energi-index) | Karlstad
För uppvärmning
Energikälla | Normaliserad energi kWh/år | Köpt energi kWh/år | Årsverkningsgrad
Fjärrvärme | 0 | 0 | 1
Värmepump – välj typ | 0 | 0 | 2.5
El – välj typ | 0 | 0 | 1
Olja | 0 | 0 | 0.85
Gas | 0 | 0 | 0.9
Flis/pellets/briketter | 0 | 0 | 0.85
Ved | 0 | 0 | 0.75
Övrigt biobränsle | 0 | 0 | 0.85
För tappvarmvatten
Energikälla | Normaliserad energi kWh/år | Köpt energi kWh/år | Årsverkningsgrad
Fjärrvärme | 0 | 0 | 1
Värmepump – välj typ | 0 | 0 | 2.5
El – välj typ | 0 | 0 | 1
Olja | 0 | 0 | 0.85
Gas | 0 | 0 | 0.9
Flis/pellets/briketter | 0 | 0 | 0.85
Ved | 0 | 0 | 0.75
Övrigt biobränsle | 0 | 0 | 0.85
Komfortkyla och övrig energi som ingår i energiprestanda
Energikälla | Normaliserad energi kWh/år | Köpt energi kWh/år | Årsverkningsgrad
El för komfortkyla | 0 | 0
Fjärrkyla | 0 | 0
Övrig energi som ingår i energiprestanda (el) | 6526.4445 | 6526.4445
Förnybar energi producerad på plats
Egenanvänd solel som minskar energiprestandatalet (kWh/år) | 815.8056
Solceller: installerad effekt (kWp) / produktion (kWh/år) | 5 | 3000
Övrig energi som inte ingår i energiprestanda
Hushållsel | 6000
Verksamhetsel | 9157.7499
El utanför systemgräns (t.ex. hiss) | 0
Kontroll mot Gripens beräkning
Jämför efter Beräkna i Gripen. Kräver samma energiindex i Byggnader C10 som Gripen använder.
Energiprestandatal (kWh/m²,år)
Byggnadens energianvändning (kWh/år) | 6526.4445
Byggnadens viktade energianvändning (kWh/år) | 11747.6001
Högsta Etal nya nollutsläppsbyggnader
Högsta Etal befintliga nollutsläppsbyggnader
Energiklass
Energibehov för uppvärmning och kyla, ej klimatkorrigerat (kWh/år) | 0
Underlag för normalisering av energivärde
Parameter | Faktisk användning/drift | Kategoritypisk enligt BFS 2026:9 | Har normalisering utförts? | Påverkan kWh/m²,år | Kommentar (förslag, redigera fritt)
Innetemperatur uppvärmningssäsong (°C) | 21 | 0 | Ja | 0 | Normaliserat från 21,0 till kategoritypiska 0,0 °C. Påverkan 0,0 kWh/m²,år.
Årsmedelflöde uteluft (l/s,m² Atemp) | 0.35 | 0 | Ja | 0 | Normaliserat från 0,35 till kategoritypiska 0,00 l/s,m². Påverkan 0,0 kWh/m²,år.
Genomsnittlig internlast (W/m² Atemp) | 0 | 0 | Ja | 0 | Faktisk användning motsvarar kategoritypisk.
Energibehov för tappvarmvatten (kWh/m² Atemp,år) | 0 | 0 | Ja | 0 | Faktisk användning motsvarar kategoritypisk.
Kontroller och inspektioner, nominell effekt
Leveransdata för fjärrvärme, hela värmecentralen (kW) | 63.39
Övrigt: W/m² × A-temp för denna byggnad (kW) | 0
Rekommenderade åtgärder (aktiverade i åtgärdsflikarna)
Åtgärd | Aktiverad | Besparing hela fastigheten kWh/år | Besparing denna byggnad kWh/år | Besparingskostnad kr/kWh
Bergvärme | Nej
Injustering av värmesystem | Nej
Byte styrsystem för värme | Nej
Tilläggisolering av vindbjälklaget | Nej
Byte av fönster | Nej
Tilläggisolering av fasader | Nej
Installation av frånluftsåtervinning | Nej
Installation av solceller på taket | Nej
Byte av pump till tryckstyrd med bättre effektivitet | Nej
Byte av fläktar till tryckstyrd med bättre effektivitet | Nej
Övrig åtgärd | Nej
Kriterier för nollutsläppsbyggnad (A0)
Fossila bränslen förbränns på plats
Energiprestandakriterium (befintlig byggnad)
Note on B31: Normaliserad för kategoritypisk användning enligt valen i Normalisering, inte klimatkorrigerad. Rader med 0 behöver inte läggas till i Gripen.
Note on A56: Ventilation, pumpar, styrning och fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Netto efter egenanvänd solel.
Note on B59: Elen ovan är redan netto efter egenanvänd solel. Kontrollera att Gripen inte drar av den en gång till.
Note on E77: Uppvärmningsparametrarna visas som förändrat värmebehov per m². Tappvarmvattnet som förändrad levererad energi per m².
Note on B84: Gäller hela centralen. Vid en central som försörjer flera byggnader, bedöm om effekten ska anges för systemet eller fördelas.
Note on D88: Fastighetens besparing fördelad efter byggnadens andel av A-temp.

## Beräkningshjälp schabloner
Beräkning U-värde
U-bef | 0.35
R-värde tilläggsisolering | 7
Nytt U-värde | 0.10145
Beräkning bjälklagsförluster
Antal våningar | 4
Antal bjälklag | 5
%fönsteryta | 15%
U-värde vägg | 0.4
U-värde bjälklag | 0.31
Gradtimmar | 100000
Invändig bredd | 10
Invändig längd | 30
Förluster bjälklag kWh/m2 väggyta | 18.1287
Beräkning U-värde besparing
|  | Energianvändning | Energianvändning/m2
Gradtimmar Före | 110000
Gradtimmar Efter | 100000
Yta m2 | 3679
U-värde bef | 0.35 | 141641.5 | 38.5
U-värde nytt | 0.1 | 36790 | 10
Energibesparing/år | 104851.5 |  | 28.5
Beräkning injustering värmesystem/sänkning rumstemperatur
Genomsnittstemperatur bef | 22
Genomsnittstemperatur ny | 21
Beräknad besparing/sänkt grad % | 5 | 5%
Energiförbrukning värme befintligt kWh/m2 | #DIV/0!
Energiförbrukning värme ny kWh/m2 | #DIV/0!
Besparing kwh/m2 | #DIV/0!
Beräkning Tryck/tempstyrning vent
Luftflöde befintligt/m2 | 0.35
Minskning vid -20 | 15%
Minskning vid -10 | 10%
Minkning vid 0 | 5%
Beräkning installation av frånluftsvärmepump
Befintligt dimensionerat luftflöde L/s m2 | 0.35
Totalt luftflöde M3/s | 0
Avluftstemperatur | 4
Frånluftstemperatur | 18
Drifttid/år | 5500
Potentiell återvunnen energimängd | 0
Beräknad värmefaktor | 3.2
Driftenergi värmepump | 0
Extra driveffekt frånluftsfläktar kW | 1
Extra driftenergi fläktar | 8760
Beräkning installation av solvärme
Varmvatten sommarmånad | 0
Solfångararea | 100
Förväntad energi kwh/m2 | 450
Energiproduktion | 45000
Drivenergi pump el kWh | 1000
Drivenergi styr el kWh | 200
Antal våningar | 4
Antal bjälklag | 5
%fönsteryta | 15%
U-värde vägg | 0.4
U-värde bjälklag | 0.31
Gradtimmar | 100000
Invändig bredd | 10
Invändig längd | 30
Förluster bjälklag | 18.1287
Kulvertförluster
| Nya kWh/m år | Gamla kWh/m år Före 1975
DN 50 | 240 | 700
DN 65 | 270 | 800
DN 80 | 285 | 850
DN 100 | 300 | 900

## Nyckeltal
Åtgärd | kr/m2 A-temp | kr/lgh | kr/m2 | kr | kr/kW | Kommentar
Fasadisolering och ny puts | 2400 | 225000 |  |  |  | 5-10 cm skiva och ny puts
Fönsterbyte | 1100 | 61000 |  |  |  | Avser plast billigaste alternativet
FX återvinning utbyte | 20000 |  |  |  |  | Det finns sedan tidigare FX
FX återvinning från scratch | 35000 |  |  |  |  | Avser total med nya batterier sugkamm och FX mot rad
FTX lgh aggregat |  | 80000 |  |  |  | Nytt krydhylla aggregat med kanalsystem
Ventilbyte och injustering värme |  | 27000 |  |  |  | Total injsutering nya ventiler med avgas och filter
Installation solceller |  |  |  |  | 17500 | OBS: Värdet i F9 är kr/m2 solcellsyta, INTE kr/kW som kolumnrubriken (F2) anger för övriga rader.
Installation IMD el |  | 4500 |  |  |  | ny elmätare kopplad till IMD
Installation IMD VV |  | 3500 |  |  |  | två nya VV-mätare
Tilläggisolering av vindsbjälklag 300 mm lösull |  |  | 200 |  |  | Enkelt vindsbjälklag
Styrsystem för värme |  | 2000 |  | 100000 |  | En st DUC i UC med tempgiv/lgh
OBS: Manuell referenstabell | Dessa nyckeltal är INTE kopplade till beräkningarna i åtgärdsflikarna. Flera åtgärdsflikar (t.ex. "Tilläggisol fasad" och "Byte fönster") har egna, mer detaljerade nyckeltal i kr/m2 fasadyta respektive fönsteryta - en annan enhet än kr/m2 A-temp här. Jämför manuellt vid behov och uppdatera båda ställena om marknadspriser ändras.

## Energiprisfaktorer
| Fjärrvärme | El
Pris | 1.15 | 2
Prishöjning/år bedömd | 3% | 4%
Kalkylränta | 4%
UH kostnad årlig höjning | 2%

## Installera bergvärme
Bergvärme |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Nyckeltal invest kr/kW |  | 20000
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Investeringskostnad |  | 0
Energislag 2 |  | El
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Installation av frånluftsåtervinning med värmepump. Befintligt frånluftssystem förses med återvinningsbatterier som kyler av frånluften från byggnaden. Värmen återvinns via värmepumpar och återförs byggnadens värmesystem.
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Dimensionering nominell av värme | 50%
Investeringskostnad kr |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Värmeeffekt | 0
[6 empty] | VP-effekt | 0
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Antaget COP | 3.5
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck + | [5 empty] | Aktivt djup borrhål meter | 0
[6 empty] | VP eleffekt | 0
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | VP kyleffekt | 0
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Drifttid | 5000
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Årsprod kWh | 0
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Årskons kWh | 0
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 0
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Injustering av värmesystem
Injustering av värmesystem |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Beräknad besparing |  | 10%
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Investeringskostnad |  | 0
Energislag 2 |  | El
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Injustering av värmesystemet för att uppnå en jämnare temperatur i byggnaden. Flöden till värmestammar och radiatorer injusteras för att avge rätt värmeeffekt. Värmebesparing uppnås genom en lägre genomsnittstemperatur och mindre vädring
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Antal lgh | 0
Investeringskostnad kr |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Rad/lgh | 6
[6 empty] | Pris/rad | 800
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck +
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 0
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Styrsystem för värme
Byte styrsystem för värme |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Beräknad besparing | 10%
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Investeringskostnad | 55000
Energislag 2 |  | El
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Byte av styr och reglerutrustning för värmesystem. Befintligt styrsystem har endast utegivare för utstyrning av värme. Genom att sätta in en ny styrdator som även mäter inomhustemperatur kan värmeöverskottet som uppstår vid viss väderlek och årstid automatiskt besparas.
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd
Investeringskostnad kr |  | 0 | 55000 | #DIV/0! | Investeringsgräns
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck +
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 2 kr per år |  | 0 | 0
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 55000
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Tilläggisolering av vindsbjälk
Tilläggisolering av vindbjälklaget |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | El | kWh |  |  | Nyckeltal investering/m2 | 120
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Investeringskostnad | 14400
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Beräknad besparing kWh/år | 1848
Energislag 2 |  | Fjärrvärme
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Befintlig isolering är xx cm tjock. Det finns bra förutsättningar att tilläggisolera vindsbjälklaget med ytterliggare xx cm lösull. Därigenom kan man minska värmeläckaget genom vinden.
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Takyta | 120
Investeringskostnad kr |  | 0 | 14400 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Bef U | 0.25
[6 empty] | Nytt U | 0.11
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Gradtimmar | 110000 | K-D 17 gränstemp
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck + | [5 empty] | Bef energi genom tak kWh/år | 3300
[6 empty] | Ny energi genom tak kWh/år | 1452
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | 0 | 0 |  |  | Energibesparing | 1848
Energikostnad kr per år |  | 0 | 0
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 14400
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Byte fönster
Byte av fönster |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | El | kWh
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräknad besparing kWh/år | 11000
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Nyckeltal kr/m2 fönster | 6500
Energislag 2 |  | Fjärrvärme |  |  |  | Investeringskostnad | 325000
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Byte av fönster
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Fasadyta exkl fönster | 200
Investeringskostnad kr |  | 0 | 325000 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Fönster % | 25%
[6 empty] | Bef U | 3
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Nytt U | 1
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr | [5 empty] | Gradtimmar | 110000 | K-D 17 gränstemp
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr | [5 empty] | Bef energi fönster kWh/år | 16500
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr | [5 empty] | Ny energi fönster kWh/år | 5500
<<<Om fler uh-kostnader: tryck + | [5 empty] | Energibesparing | 11000
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | 0 | 0
Energikostnad kr per år |  | 0 | 0
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 325000
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on K10: Eget nyckeltal för denna åtgärd (kr/m2 fönsteryta). Inte samma mängdenhet som kr/m2 A-temp i fliken "Nyckeltal" (1 100 kr/m2 A-temp) - jämför inte direkt. Uppdatera mot aktuellt marknadspris.
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Tilläggisol fasad
Tilläggisolering av fasader |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | El | kWh
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräknad besparing kWh/år | 71280
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Nyckeltal kr/m2 fasad | 1500
Energislag 2 |  | Fjärrvärme |  |  |  | Investeringskostnad | 2160000
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Tilläggisolera fasaden med
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Fasadyta exkl fönster | 1440
Investeringskostnad kr |  | 0 | 2160000 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Fönster % | 25%
[6 empty] | Bef U | 0.8
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Nytt U | 0.2
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr | [5 empty] | Gradtimmar | 110000 | K-D 17 gränstemp
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr | [5 empty] | Bef energi fasad kWh/år | 95040
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr | [5 empty] | Ny energi fasad kWh/år | 23760
<<<Om fler uh-kostnader: tryck + | [5 empty] | Energibesparing | 71280
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | 0 | 0
Energikostnad kr per år |  | 0 | 0
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 2160000
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on K10: Eget nyckeltal för denna åtgärd (kr/m2 fasadyta exkl fönster). Inte samma mängdenhet som kr/m2 A-temp i fliken "Nyckeltal" (2 400 kr/m2 A-temp) - jämför inte direkt. Uppdatera mot aktuellt marknadspris.
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Installation F-återvinning
Installation av frånluftsåtervinning |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Nyckeltal invest kr/kW |  | 30000
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Investeringskostnad |  | 0
Energislag 2 |  | El
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Installation av frånluftsåtervinning med värmepump. Befintligt frånluftssystem förses med återvinningsbatterier som kyler av frånluften från byggnaden. Värmen återvinns via värmepumpar och återförs byggnadens värmesystem.
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Luftflöde m3/s | 0
Investeringskostnad kr |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Avkylning grader | 15
[6 empty] | Kyleffekt kW | 0
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Scop VP antagen | 3.5
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck + | [5 empty] | Komp effekt | 0
[6 empty] | Vp effekt | 0
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Antagen drifttid | 6000 | Värmedrift | 5500 h/år | Värme+VV drift | 7000 h/år
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Minskad värme/år kWh | 0
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ökad el/år kWh | 0
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 0
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Installation av solceller
Installation av solceller på taket |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Beräknad besparing kWh/år | 0
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Investeringskostnad | 50000
Energislag 2 |  | El
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Installera solceller på taket
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Solcellsyta | 20
Investeringskostnad kr |  | 0 | 50000 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Beräknad m2 produktion | 150 | 130 lågt 180 högt beronde på läge lutning verkningsgrad paneler
[6 empty] | Produktion | 3000
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Varav fastighetsel tillgodo % | 50%
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck +
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 50000
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Byte av pump
Byte av pump till tryckstyrd med bättre effektivitet |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Investeringskostnad |  | 10000
Energislag 2 |  | El
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Byte av cirkulationspumpar till nya tryckreglerade med bättre energieffektivitet.
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Effekt befintliga pumpar kW | 0.275
Investeringskostnad kr |  | 0 | 10000 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Drifttid h per år | 8760
[6 empty] | Bef energiförbrukning kWh/år | 2409
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Effekt nya pumpar kW | 0.1375
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck + | [5 empty] | Drifttid per år | 8760
[6 empty] | Ny energiförbrukning | 1204.5
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Årlig energibesparing | 1204.5
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 10000
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Byte av fläkt
Byte av fläktar till tryckstyrd med bättre effektivitet |  | För känslighetsanalys tryck + ovan
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta
Kalkylperiod |  | 20 | år | #DIV/0! | Pay-off utan ränta
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Investeringskalkyl
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell |  |  | Investeringskostnad |  | 5000
Energislag 2 |  | El
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Beräkningar
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
Energislag 3 | [5 empty] | Egen kalkyl förklaring
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Byte av fläktar till nya tryckreglerade med bättre energieffektivitet och utetempkompensering.
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell
<<<Om fler energislag: tryck +
Egen kalkyl beräkning
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd |  |  | Effekt befintliga fläktar kW | 0.74
Investeringskostnad kr |  | 0 | 5000 | #DIV/0! | Investeringsgräns | Drifttid h per år | 8760
[6 empty] | SFP tal | 3
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Bef energiförbrukning kWh/år | 6482.4
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr
<<<Om fler uh-kostnader: tryck +
[6 empty] | Effekt nya fläktar kW | 0.37
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Drifttid per år | 8760
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ny energiförbrukning | 3241.2
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Årlig energibesparing | 3241.2
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 5000
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam

## Övrig åtgärd
Övrig åtgärd
Ta med i sammanfattning? | Nej |  |  | Lönsamhetsgränser
|  | Kvantitet | Enhet | Känslighetsanalys
Mängduppgift |  | 0 | m2 At
Kalkylränta |  | 4% | nominell |  | Internränta |  |  | Befintlig energiförbrukning ventilation uppvärmning | 24000
Kalkylperiod |  | 25 | år |  | Pay-off utan ränta |  |  | Ny energiförbrukning ventilation uppvärmning | 6000
Unerhållskostnad prisutveckling per år |  | 2% | nominell |  |  | Underlag för beräkning |  | Ökad el till FTX | 7884
Energislag |  | Fjärrvärme | kWh
Energipris rörligt |  | 1.15 | kr per kWh |  |  | Investeringskostnad (kr) | 0
Energiprisutveckling per år |  | 3% | nominell
Energislag 2 |  | El |  |  |  | Ändrad värmeförbrukning (kWh/år) | 0
Energipris rörligt |  | 2 | kr per kWh |  |  | Ändrad elförbrukning (kWh/år) | 0
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell |  |  | Ökning anges positivt och minskning negativt. Exempel bergvärme: värme −100 000, el +30 000.
Energislag 3
Energipris rörligt |  | 0.6 | kr per kWh |  |  | Beskrivning av åtgärden
Energiprisutveckling per år |  | 4% | nominell |  |  | Beskriv åtgärden och hur besparingen är beräknad.
<<<Om fler energislag: tryck +
|  | Före åtgärd | Efter åtgärd
Investeringskostnad kr |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Investeringsgräns
[6 empty] | Nuvarande värmeförbrukning (kWh/år) | 0
Underhållskostnad kr per år |  | 0 | 0 |  |  | Värmeförbrukning efter åtgärd (kWh/år) | 0
Underhållskostnad, periodisk år 0 kr | [5 empty] | Nuvarande el, fastighetsel (kWh/år) | 7342.2501
Underhållskostnad, periodisk år 10 kr | [5 empty] | El efter åtgärd (kWh/år) | 7342.2501
Underhållskostnad, periodisk år 20 kr | [5 empty] | Årlig energibesparing (kWh/år) | 0
<<<Om fler uh-kostnader: tryck +
Energianvändning kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 2 kWh per mängdenhet och år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad 2 kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning 3 kWh per mängdenhet och år
Energikostnad 3 kr per år |  | 0 | 0
Summa energikostnad kr per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa energianvändning kWh per år |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energikostnad medelvärde kr per kWh |  | #DIV/0!
<<<Om fler energislag: tryck +
Summa nuvärde, investering och underhåll |  | 0 | 0
Summa nuvärde, energikostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Summa nuvärde, alla kostnader |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Differens: | #DIV/0!
Besparingskostnad kr per kWh |  |  | #DIV/0!
Energikostnad (mv ) kr per kWh |  | #DIV/0!
Minskad användning av CO2 ton per år |  |  | Ej beräknat
Note on A1: Skriv åtgärdens namn här. Namnet visas i Sammanfattning och i Gripen-fliken.
Note on B2: Sätt "Ja" för att ta med denna åtgärd i sammanfattningsfliken (investering, energi- och kostnadsbesparing). Sätt "Nej" om åtgärden inte föreslås.
Note on C4: Lars Abrahamsson: Areauppgiften avser ofta A-temp. Area=1 avser normalt 1 kvadratmeter vägg /tak eller 1 hus
Note on D5: Lars Abrahamsson: Energiprisutveckling och kalkylränta skall båda vara antingen nominella eller reala. För mer info se under Dokument på hemsidan
Note on F5: Lars Abrahamsson: Lönsamhetsgränsen uppnås när värdet på Differens (cell D42) är 0. Använd Verktyg/ Målsökning. Målcell: D42 Värde: 0 Justerbar cell: C5, gå till denna cell! Värdet i den justerbara cellen ändras nu till 7,0% Kom ihåg detta värde (7,0%) samt tryck Avbryt. Skriv in värdet 7,0% i cell E5. (Som ett alternativ kan du ändra direkt i ruta C 5 till dess värdet i cell D42 är (nära) 0. Glöm då inte att ändra tillbaka till det ursprungliga värdena när du skrivit in internräntan i ruta E5
Note on F6: Lars: Investeringskostnaden delat med värdet av årlig besparing
Note on C9: Lars Abrahamsson: Det rörliga energipriset är ofta det som påverkas av en energiåtgärd. Om fasta eller sk halvfasta kostnader påverkas kan Edkalkyl behöva modifieras
Note on K11: Ändrad köpt energi för uppvärmning och varmvatten, prissatt som energislag 1 (C8–C10). Minskning anges med minus.
Note on K12: Ändrad köpt el, prissatt som energislag 2 (C11–C13). Minskning anges med minus.
Note on F20: Lars Abrahamsson: Detta är den högsta godtagbara investeringskostnaden om investeringen skall vara lönsam
Note on K23: Utgångsläget påverkar inte besparingen, bara skillnaden före/efter räknas. Fastighetselen används som referens.

## Förslagstexter och kalkyl
Besiktning | Byggnaden har besiktigats i syfte att kartlägga byggnadens fastighetsenergi samt för att kontrollera eventuellt möjliga kostnadseffektiva åtgärder
Solceller | Installation av solceller för produktion av el till byggnadens gemensamma elanvändning.
| Alternativ 1 | Alternativ 2 | Beräkningsmetodik | Formel
Vattenspar | Installation av vattenbesparande utrustning. Befintliga blandare och duschar förses med nya perlatorer och munstycken som ger ett högre vattentryck och mindre vattenmängd. Åtgärden minskar energiåtgången och effekt för varmvatten samt minskar kostnaden för kallvatten. Samtidigt kan man med fördel inventera och åtgärda eventuella vattenläckor. |  | Antag 5-15% beroende på status eller ev mätning av flödet
Frånluftvärmepump | Installation av frånluftsåtervinning med värmepump. Befintligt frånluftssystem förses med återvinningsbatterier som kyler av frånluften från byggnaden. Värmen återvinns via värmepumpar och återförs byggnadens värmesystem. | Installation av frånluftsåtervinning med värmepump. Befintliga frånluftsfläktar demonteras och ersätts med värmepumpsaggregat som har inbyggda fläktar med en bättre eleffektivitet. Värmen återvinns i aggregaten återförs byggnadens värmesystem. | Frånluftsflödet kyls ned till ca 5 grader. Beräkna förenklat kyleffekten och antag ett Scop på 3-4 eller använd beräkningsprgram
Styr och regler | Byte av styr och reglerutrustning för värmesystem. Befintligt styrsystem har endast utegivare för utstyrning av värme. Genom att sätta in en ny styrdator som även mäter inomhustemperatur kan värmeöverskottet som uppstår vid viss väderlek och årstid automatiskt besparas. |  | Antag 5-12% beroende på status bef. reglerutrustning och inomhustemperatur
Byte av fläkt | Byte av befintliga fläktar till nya med högre eleffektivitet och tryckstyrning |  | Mätning av strömstyrka/tryck på bef fläkt. Beräkningsprogram för ny fläkt
Byte av pump | Byte av befintliga pumpar till nya med högre eleffektivitet och tryckstyrning |  | Mätning av strömstyrka/tryck på bef pump. Beräkningsprogram för ny pump
Injustering av värmesystem | Injustering av värmesystemet för att uppnå en jämnare temperatur i byggnaden. Flöden till värmestammar och radiatorer injusteras för att avge rätt värmeeffekt. Värmebesparing uppnås genom en lägre genomsnittstemperatur och mindre vädring | Injustering av värmesystemet för att uppnå en jämnare temperatur i byggnaden. Flöden till värmestammar och radiatorer injusteras för att avge rätt värmeeffekt. Värmebesparing uppnås genom en lägre genomsnittstemperatur och mindre vädring. Man behöver byta ut samtliga stamventiler och radiatorventiler för att kunna genomföra denna åtgärd. | Antag 5-10% beroende husets medeltemp, bedömning av vädring, bedömning av bef injustering och temperaturspridning.
Tilläggisolering av vindsbjälklag | Befintlig isolering är xx cm tjock. Det finns bra förutsättningar att tilläggisolera vindsbjälklaget med ytterliggare xx cm lösull. Därigenom kan man minska värmeläckaget genom vinden. |  | Beräkning av bef. transmissionsförlust och ny
Tilläggisolering av fasader | Befintlig konstruktion har ett U-värde (isolervärde) som är dåligt . Det finns bra förutsättningar att tilläggisolera fasaden i samband med renovering med ytterliggare xx cm. Därigenom kan man minska värmeläckaget genom fasaden. |  | Beräkning av bef. transmissionsförlust och ny
Bergvärme | Installation av bergvärmepump för uppvärmning och varmvatten. Ett eller flera borrhål borras för uttag av värmeenergi ur berggrunden. Värmen upptas av en köldbärarvätska och höjs via värmepumpen till en temperaturnivå som kan användas i byggnadens värmesystem. Åtgärden ersätter helt eller delvis nuvarande uppvärmningskälla och minskar behovet av köpt fjärrvärme/olja, men ökar elanvändningen. |  | Beräkning av VP-effekt utifrån byggnadens nominella värmeeffekt och andel täckningsgrad, samt årsenergi utifrån antaget COP och antagen drifttid.
Byte fönster | Byte av befintliga fönster till nya energieffektiva fönster med lägre U-värde. Åtgärden minskar transmissionsförlusterna genom klimatskärmen och ger ett bättre inomhusklimat samt minskad risk för drag och kallras. |  | Beräkning av befintlig och ny transmissionsförlust utifrån U-värde före/efter och fönsterarea, omräknat med gradtimmar till årsenergi.

## Regler BFS 2026
Regelvärden BFS 2026:9 och BFS 2026:10
Tabellerna används av beräkningsflikarna. Ändra bara om föreskrifterna ändras.
Viktningsfaktorer per energibärare (BFS 2026:9 bilaga 1 tabell 1)
El | 1.8 | [17 empty] | Energibärare | Ändamål | Försörjer | Ja/Nej | Kulvertförluster | Solel fördelas
Fjärrvärme | 0.7 | [17 empty] | Fjärrvärme | Värme och tappvarmvatten | Alla | Ja | Fördelas på byggnaderna | Gemensamt för fastigheten
Fjärrkyla | 0.6 | [17 empty] | Olja | Komfortkyla | Byggnad 1 | Nej | Räknas bort | Per byggnad
Förnybara bränslen | 0.6 | [17 empty] | Gas |  | Byggnad 2
Fossila bränslen | 1.8 | [17 empty] | Pellets/flis/briketter |  | Byggnad 3
[19 empty] | Ved |  | Byggnad 4
Kategoritypiska värden (BFS 2026:9 bilaga 1) och gränser A + B·Fgeo (BFS 2026:10 bilaga 1, BFS 2026:9 bilaga 2 tabell 1) | [18 empty] | Övrigt biobränsle |  | Byggnad 5
Kategori | Innetemp °C | Uteluft l/s,m² | Internlast W/m² | Tappvv kWh/m² | A: A | A: B | B: A | B: B | C: A | C: B | D: A | D: B | E: A | E: B | F: A | F: B | Ny byggnad: A | Ny byggnad: B | Fjärrkyla |  | Byggnad 6
Flerbostadshus | 21 | 0.35 | 3.7 | 25 | 39 | 29 | 41 | 42 | 44 | 54 | 46 | 66 | 48 | 79 | 51 | 93 | 40 | 35
En- och tvåbostadshus Atemp < 90 m² | 21 | 0.35 | 3.7 | 20 | 18 | 72 | 23 | 96 | 27 | 121 | 31 | 145 | 36 | 169 | 41 | 198 | 20 | 80
En- och tvåbostadshus 90–130 m² | 21 | 0.35 | 3.7 | 20 | 18 | 68 | 21 | 89 | 25 | 109 | 29 | 129 | 32 | 150 | 37 | 176 | 19 | 76
En- och tvåbostadshus Atemp ≥ 130 m² | 21 | 0.35 | 3.7 | 20 | 17 | 64 | 20 | 80 | 23 | 96 | 26 | 112 | 28 | 129 | 33 | 151 | 18 | 72
Kontor | 21 | 0.43 | 4.6 | 4 | 27 | 41 | 34 | 59 | 40 | 78 | 47 | 95 | 53 | 114 | 62 | 142 | 29 | 46
Utbildning | 21 | 0.84 | 5.4 | 7 | 36 | 38 | 42 | 59 | 47 | 82 | 53 | 103 | 59 | 124 | 68 | 161 | 38 | 44
Sjukhus | 22 | 1.8 | 7.3 | 17 | 74 | 37 | 81 | 50 | 88 | 63 | 95 | 76 | 102 | 89 | 118 | 120 | 78 | 45
Logi och restaurang | 22 | 1.4 | 7 | 24 | 70 | 22 | 78 | 53 | 87 | 83 | 95 | 114 | 104 | 144 | 116 | 185 | 72 | 30
Idrott | 20 | 0.88 | 7.1 | 17 | 40 | 41 | 46 | 68 | 53 | 93 | 59 | 120 | 66 | 145 | 75 | 185 | 42 | 48
Handel och kultur | 20 | 1.1 | 7.9 | 10 | 55 | 34 | 62 | 49 | 69 | 64 | 76 | 78 | 82 | 94 | 95 | 122 | 58 | 41
Annan typ av energianvändande byggnad | 15 | 0.1 | 2.1 | 5 | 15 | 25 | 22 | 55 | 29 | 85 | 37 | 113 | 44 | 143 | 54 | 185 | 16 | 28
Byggnadstyp (bostadsdel)
Flerbostadshus
En- och tvåbostadshus
Fgeo per kommun (BFS 2026:9 bilaga 3)
Kommun | Fgeo
Ale | 0.9
Alingsås | 1
Alvesta | 1
Aneby | 1
Arboga | 1
Arjeplog | 1.7
Arvidsjaur | 1.6
Arvika | 1.1
Askersund | 1
Avesta | 1.1
Bengtsfors | 1
Berg | 1.4
Bjurholm | 1.4
Bjuv | 0.8
Boden | 1.6
Bollebygd | 1
Bollnäs | 1.2
Borgholm | 0.8
Borlänge | 1.1
Borås | 1
Botkyrka | 1
Boxholm | 1
Bromölla | 0.8
Bräcke | 1.4
Burlöv | 0.8
Båstad | 0.8
Dals-Ed | 1
Danderyd | 1
Degerfors | 1
Dorotea | 1.5
Eda | 1.1
Ekerö | 1
Eksjö | 1
Emmaboda | 0.9
Enköping | 1
Eskilstuna | 1
Eslöv | 0.8
Essunga | 1
Fagersta | 1.1
Falkenberg | 0.8
Falköping | 1
Falun | 1.1
Filipstad | 1.1
Finspång | 1
Flen | 1
Forshaga | 1
Färgelanda | 1
Gagnef | 1.2
Gislaved | 1
Gnesta | 1
Gnosjö | 1
Gotland | 0.9
Grums | 1
Grästorp | 0.9
Gullspång | 1
Gällivare | 1.8
Gävle | 1.1
Göteborg | 0.9
Götene | 0.9
Habo | 1
Hagfors | 1.2
Hallsberg | 1
Hallstahammar | 1
Halmstad | 0.8
Hammarö | 1
Haninge | 1
Haparanda | 1.5
Heby | 1.1
Hedemora | 1.1
Helsingborg | 0.8
Herrljunga | 1
Hjo | 0.9
Hofors | 1.1
Huddinge | 1
Hudiksvall | 1.1
Hultsfred | 1
Hylte | 1
Håbo | 1
Hällefors | 1.1
Härjedalen | 1.4
Härnösand | 1.2
Härryda | 0.9
Hässleholm | 0.9
Höganäs | 0.8
Högsby | 0.9
Hörby | 0.9
Höör | 0.9
Jokkmokk | 1.8
Järfälla | 1
Jönköping | 1
Kalix | 1.5
Kalmar | 0.9
Karlsborg | 0.9
Karlshamn | 0.9
Karlskoga | 1.1
Karlskrona | 0.8
Karlstad | 1
Katrineholm | 1
Kil | 1
Kinda | 1
Kiruna | 1.8
Klippan | 0.9
Knivsta | 1
Kramfors | 1.3
Kristianstad | 0.8
Kristinehamn | 1
Krokom | 1.4
Kumla | 1
Kungsbacka | 0.9
Kungsör | 1
Kungälv | 0.9
Kävlinge | 0.8
Köping | 1
Laholm | 0.9
Landskrona | 0.8
Laxå | 1
Lekeberg | 1
Leksand | 1.2
Lerum | 0.9
Lessebo | 1
Lidingö | 1
Lidköping | 0.9
Lilla Edet | 0.9
Lindesberg | 1.1
Linköping | 0.9
Ljungby | 1
Ljusdal | 1.3
Ljusnarsberg | 1.1
Lomma | 0.8
Ludvika | 1.1
Luleå | 1.5
Lund | 0.8
Lycksele | 1.5
Lysekil | 0.9
Malmö | 0.8
Malung-Sälen | 1.3
Malå | 1.6
Mariestad | 0.9
Mark | 0.9
Markaryd | 0.9
Mellerud | 0.9
Mjölby | 1
Mora | 1.2
Motala | 1
Mullsjö | 1
Munkedal | 0.9
Munkfors | 1.1
Mölndal | 0.9
Mönsterås | 0.9
Mörbylånga | 0.8
Nacka | 1
Nora | 1.1
Norberg | 1.1
Nordanstig | 1.2
Nordmaling | 1.3
Norrköping | 0.9
Norrtälje | 1
Norsjö | 1.6
Nybro | 0.9
Nykvarn | 1
Nyköping | 1
Nynäshamn | 0.9
Nässjö | 1
Ockelbo | 1.1
Olofström | 0.9
Orsa | 1.2
Orust | 0.9
Osby | 0.9
Oskarshamn | 0.9
Ovanåker | 1.2
Oxelösund | 0.9
Pajala | 1.7
Partille | 0.9
Perstorp | 0.9
Piteå | 1.4
Ragunda | 1.4
Robertsfors | 1.3
Ronneby | 0.8
Rättvik | 1.2
Sala | 1.1
Salem | 1
Sandviken | 1.1
Sigtuna | 1
Simrishamn | 0.8
Sjöbo | 0.8
Skara | 1
Skellefteå | 1.4
Skinnskatteberg | 1.1
Skurup | 0.8
Skövde | 1
Smedjebacken | 1.1
Sollefteå | 1.4
Sollentuna | 1
Solna | 0.9
Sorsele | 1.7
Sotenäs | 0.8
Staffanstorp | 0.8
Stenungsund | 0.9
Stockholm | 1
Storfors | 1.1
Storuman | 1.6
Strängnäs | 1
Strömstad | 0.9
Strömsund | 1.4
Sundbyberg | 0.9
Sundsvall | 1.2
Sunne | 1.1
Surahammar | 1.1
Svalöv | 0.8
Svedala | 0.8
Svenljunga | 1
Säffle | 1
Säter | 1.1
Sävsjö | 1
Söderhamn | 1.1
Söderköping | 0.9
Södertälje | 1
Sölvesborg | 0.8
Tanum | 0.9
Tibro | 1
Tidaholm | 1
Tierp | 1.1
Timrå | 1.2
Tingsryd | 0.9
Tjörn | 0.8
Tomelilla | 0.8
Torsby | 1.1
Torsås | 0.9
Tranemo | 1
Tranås | 1
Trelleborg | 0.8
Trollhättan | 0.9
Trosa | 1
Tyresö | 0.9
Täby | 1
Töreboda | 1
Uddevalla | 0.9
Ulricehamn | 1
Umeå | 1.3
Upplands-Bro | 1
Upplands-Väsby | 1
Uppsala | 1
Uppvidinge | 1
Vadstena | 0.9
Vaggeryd | 1
Valdemarsvik | 0.9
Vallentuna | 1
Vansbro | 1.2
Vara | 0.9
Varberg | 0.8
Vaxholm | 1
Vellinge | 0.8
Vetlanda | 1
Vilhelmina | 1.6
Vimmerby | 1
Vindeln | 1.5
Vingåker | 1
Vårgårda | 1
Vänersborg | 0.9
Vännäs | 1.4
Värmdö | 0.9
Värnamo | 1
Västervik | 0.9
Västerås | 1
Växjö | 1
Ydre | 1
Ystad | 0.8
Åmål | 1
Ånge | 1.4
Åre | 1.5
Årjäng | 1.1
Åsele | 1.5
Åstorp | 0.8
Åtvidaberg | 1
Älmhult | 0.9
Älvdalen | 1.3
Älvkarleby | 1
Älvsbyn | 1.6
Ängelholm | 0.8
Öckerö | 0.8
Ödeshög | 0.9
Örebro | 1
Örkelljunga | 0.9
Örnsköldsvik | 1.3
Östersund | 1.4
Österåker | 1
Östhammar | 1
Östra Göinge | 0.9
Överkalix | 1.6
Övertorneå | 1.6